Information om byte och justering av rattar till element

En del har problem med att man har heta trots att man vrider ratten på elementet till avstängt eller tvärtom att man öppnar sina element på full styrka ändå har iskalla element.

Detta kan bero på att man inte har gjort rätt när man bytt O-ring och stödbricka på sina element.

För att komma tillrätta med värmen uppmanas alla att kontrollera om ratten är rätt monterad.

För att komma tillrätta med att några alltid har kallt och andra jättevarmt är det viktigt att ni undersöker era element. I artikeln nedan ”så här gör du” kan du läsa hur du ska gå tillväga.

SÅ HÄR GÖR DU!!!

Ratten är förmodligen fel monterad efter att den varit borttagen.

Gör enligt följande:

Lossa rattskruven och vicka loss ratten.

Fatta sedan med lämplig tång om spindelns koniska del och stäng ventilen helt.

(Skada inte spindelns cylindriska del – tätningsyta.)

Montera ratten så att spärrkammen ligger an på ventilens mothåll.

(På insidan har ratten en spärrkam som stopper mot ett mothåll på ventilen.)

Rätt monterad går nu inte ratten att vrida åt höger. Vrid åt vänster till stopp, = ett varv, och ventilen är fullt öppen.

Anvisning för utbyte av O-ring och stödbricka I TA-radioatorventiler model RVO.

OBS: Värmesystemet behöver inte avtappas.

- Observera rattens läge vid stängd ventil. Ratten skall monteras i samma läge efter verkställt utbyte.

- Lossa Rattskruven och vicka loss ratten.

- Fatta med lämplig tång om spindelns koniska del och öppna ventilen fullt. (skada ej spindelns cylindriska del – tätningsyta.).

- Skruva bort muttern. Byt O-ring och stödbricka och återmontera muttern.

- Vrid spindeln till stängt läge.

- Montera ratten i samma läge som tidigare.

Original O-ring? Stödbricka finns att köpa i bl a Comfort-butiker.

Reservdelar till radiatorventiler typ RVO art nr 75 168-003

O-ring + stödbricka RSK – nr 476 12 19